## Общие сведения
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ПОСТАВКУ ТУРБОУСТАНОВКИ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. | Адрес места эксплуатации турбины
1.2. | полное наименование заказчика
1.3. | адрес заказчика. Почтовый индекс, телеграфный, № факса, телефона
1.4. | наименование проектной организации
1.5. | адрес пректной организации почтовый индекс, № факса, телефона
1.6. | заказываемый типоразмер турбины, количество изделий, их станционные номера
1.7. | предполагаемое годовое число часов работы турбины
1.8. | завод-изготовитель генератора
1.9. | тип генератора, мощность и КПД
1.10. | напряжение статора генератора, способ охлаждения
1.11. | сейсмичность района установки турбины
1.12. | высота над уровнем моря
1.13. | климатические условия
1.14. | минимальная расчетная температура окружающего воздуха
1.15. | род тока и напряжение электродвигателей собственных нужд
1.16. | напряжение питания электродвигателей постоянного тока
1.17. | вид транспортировки - автомобильный, железнодорожный или морской

## Данные для расчёта
2. ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
| Наименование параметра | условия заказчика | Типовое исполнение
2.1. | Мощность турбины |  | по ТУ на поставку турбины
2.2. | номинальное давление свежего пара (диапазон изменения) |  | то же
2.3. | ном.температура свежего пара (диапазон изменения) |  | то же
2.4. | расход свежего пара на турбину |  | определяет проектант или задает заказчик
2.5. | давление пара в регулируемом отборе пара ВД (диапазон измен.) |  | по ТУ на поставку турбины
2.6. | номинальный расход пара отбора ВД (диапазон изменения) |  | то же
2.7. | количесвто конденсата, возвращаемого от потребителя отбора ВД в % к расходу пара отбора ВД |  | 70 % от расхода отбора
2.8. | температура конденсата возвращаемого от отбора ВД |  | 60*С
2.9. | давление пара в регулируемом отборе НД (диапазон измен.) |  | по ТУ на поставку турбины
2.10. | номинальный расход пара отбора нд (диапазон изменения) |  | то же
2.11. | количесвто конденсата, возвращаемого от потребителя отбора НД в % к расходу пара отбора НД |  | 100%
2.12. | температура конденсата возвращаемого от потребителя отбора НД |  | 100*С
2.13. | наличие нерегулир. Отбора пара от турбины внешнему потребителю |  | отсутствует
2.14. | параметры нерегулир. Отбора пара внешнему потребителю |  | то же
2.15. | состав тепловой схемы турбины |  | по ТУ на поставку турбины
2.16. | давление питательной воды |  | 72 кгс/см2 или 185 кгс/см2
2.17. | температура питательной воды (диапазон изменения) |  | 145:10,0*С или 215:10,0*С
2.18. | Давление пара в деаэраторе (абсолютное) |  | 1,2 кгс/см2 или 6 кгс/см2
2.19. | величина потерь питательной воды с непрерывной продувкой котла в % от расхода пара на турбину |  | 2,0 … 4,0
2.20. | давление основного конденсата на входе в деаэратор |  | равно давлению в деаэраторе
2.21. | мин. Допустимое давление греющего пара на входе в деаэратор |  | равно давлению в деаэраторе

## Данные для расчёта 2
2.22. | расчетная величина потерь конденсата по станции в % от расхода пара на турбину | 0,0… 1,6
2.23. | количество пара, поступающего в деаэратор от расширителя непрерывной продувки в % от расхода продувки | определяется по п2.19
2.24. | суммарный расход химочищенной или обессоленной воды, поступающей в деаэратор для восполнения потерь | определяется по п.п.2.7, 2.11, 23.21
2.25. | температура подпиточной воды поступающей в деаэратор | 20*С
2.26. | ориентировочное давление пара в конденсаторе | уточняет проектант турбины
2.27. | расчетное давление на выхлопе противодавленческой турбины (диапазон изменения) | по ТУ на поставку турбины
2.28. | расход охлажденной воды на конденсатор | то же
2.29. | давление охлаждающей воды перед конденсатором | то же
2.30. | температура охлаждающей воды на входе в конденсатор - расчетная, макс.мин. | по ТУ на поставку турбины
2.31. | качество охлаждающей воды | пресная или морская
2.32. | характеристика охлаждающей воды по солесодержанию | приложить состав охлаждающей воды
2.33. | материал допустимая температура охлаждающей воды на выходе из конденсатора | ЛО-70-1 или МНЖ-5-1 или МНЖМц 30-1-1
2.34. | макс. Допустимая температура охлаждающей воды на выходе из конденсатора | не ограничивается
2.35. | необходимый напор конденсатного насоса | по ТУ на поставку турбины
2.36. | давление рабочего пара от постороннего источника на эжекторы | то же
2.37. | температура рабочего пара на эжекторы | то же
2.38. | матриал трубок охладителей эжекторов | ПО-70-1 или нержавеющая сталь
2.39. | выбранный тип маслоохладителя | МБГ или МО
2.40. | материал трубок маслоохладителя типа МБГ | Сталь 08х22Н6Т ИЛИ 10Х17Н13М2Т
2.41. | материал трубок маслоохладителя типа МО | Латунь ЛО-70-1 или Мельхиор МНМЖ-30-1-1

## Данные для компановки
3. ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПОНОВКИ ТУРБОУСТАНОВКИ
| Наименование параметра | условия заказчика | типовое исполнение
3.1. | Компоновка турбоустановки |  | Типовая по ТУ турбины
3.2. | фундамент |  | типовой
3.3. | отметка площадки обслуживания турбины |  | по ТУ на поставку турбины
3.4. | высота крюка мостового крана над площадкой обслуживания, грузоподъемного крана |  | по ТУ на поставку турбины
3.5. | расположение навешенного стопорного клапана |  | по типовой кмпановке
3.6. | размещение вспомогательного оборудования по ходу пара (подчеркнуть) |  | справа
3.7. | вывод трубопроводов регулируемых отводов |  | влево
3.8. | подвод паропровода к навешенному стопорному клапану |  | сверху
3.9. | отметка и сопротивление узла ввода основного конденсата и дренажей в головку деаэратора |  | задает заказчик
3.10. | дополнительные требования к компоновке турбоустановки